[bookmark: _Hlk180477028]Absperrklappe HYDROMAT® mit Umgang (DN200-DN1200 / PN10-PN16-PN25)

Absperrklappe nach DIN EN 593, mit zentrisch gelagerter Klappenscheibe, kraftschlüssig dichtend.
Massiver Dichtwulst in Klappenscheibe einvulkanisiert. 
DIN DVGW Baumusterprüfzertifikat für Trinkwasser.
Alle medienberührten Teile nach KTW und DVDW Arbeitsblatt W270, entsprechend der UBA-Leitlinie.

DN       , PN          

Baulänge:		Gemäß DIN EN 558-1 / Grundreihe 15 / (F5, Schieberbaulänge)
 			Umgang in 10% der Nennweite, betätigt durch einen emaillierten Schieber.
Flanschanschlussmaße:	Gemäß DIN EN 1092-2

AUMA Getriebe GS in Schutzart IP68, selbsthemmend und wartungsfrei.
Wartungsfreie Lagerung der Klappenwelle, sechsfach vor Medium geschützt.

Werkstoffe

Gehäuse: 		EN-GJS-500-7 (GGG-50)
Klappenscheibe: 		EN-GJS-500-7 (GGG-50)
Klappenwelle:		Edelstahl 
Schrauben:		Edelstahl / A2 / A4
Dichtwulst: 		EPDM


Korrosionsschutz

Außen:		DN200 – DN1200	Vollemail nach DIN EN ISO 11177, alt DIN 51178) / DEV-Richtlinie / für Bodenklasse III
Innen: 		DN200 – DN1200	Vollemail nach DIN EN ISO 11177, alt DIN 51178) / DEV-Richtlinie / für Bodenklasse III Klappenscheibe:	DN200 – DN1200	Vollemail nach DIN EN ISO 11177, alt DIN 51178) / DEV-Richtlinie / für Bodenklasse III

Farbton, RAL 5002

Absperrklappe System HYDROMAT®
Fabrikat Muffenrohr Tiefbauhandel GmbH
oder gleichwertig.

